## 종합안전점검결과 지적사항 조치결과
2015년도 수련시설 종합 안전점검 결과 지적사항 및 조치결과
시도 | 시설명 | 시설종류 | 지적분야 | 지적사항 | 조치현황 |  |  | 향후계획
[5 empty] | 조치완료 | 조치중 | 미조치
서울 | 수서청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하1층 소체육관 누수, 옥상 유독가스발생자재 사용, 지상3층 복도 창호 설치높이 낮음
|  |  | 토목 | 토사깍기비탈면 비탈면보호공 불량
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 전기실-발전기실-EPS실에 가연물 적치, 1층안내데스크 화재수신기 도통 2회단선, 1층 극장준비실, 기구준비실, 영사실 화재감지기 미설치(3개소), 1층 안내데스크 시각경보기 수신기 자동연동 불량, 3층 중앙계단 출입구, 2층 모둠활동실 피난 유도등 점등불량(2개소), 1층극장 객석유도등 점등불량
|  |  | 전기 | 1층(사무실,극장,화장실,체육관) 다선식 전로 각 극 개폐기 미시설, 2층(승강기,교실) 다선식 전로 각 극 개폐기 미시설, 3층(승강기,음악실) 다선식 전로 각 극 개폐기 미시설, 3층(승강기,음악실) 다선식 전로 각 극 개폐기 미시설, 지하1층(화장실,식당) 다선식 전로 각 극 개폐기 미시설, 지하2층(중앙감시실,소체육관,수영장) 다선식 전로 각 극 개폐기 미시설, 옥외 외등(조명등) 외함접지 미시설, 분기개폐기 20A 초과 시설-10개소(1층-사무실,극장,헬스장,안내데스크,2층-승강기,3층-교실,음악실)
서울 | 역삼청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 주차장입구바닥 바닥마감재 파손, 지하3층 기계실 벽체 누수, 계단실 논슬립 미설치
|  |  | 기계 | 지하3층 기계실 저수조 하부 가대 부식, 지하3층 기계실 급수-급탕 펌프 방진패드 부식, 지상3층 교육실 에어컨-실외기 필터 청소 불량, 지상4층 화장실 청소 불량
|  |  | 소방 | 소방계획서 구비서류 미비, 2층 유아예체능단 내 보일러실 관리미흡, 지하3층 기계실 저수조 수위계 파 손, 지하1층 유수검지장치실 내 가연물 등 장애물 적치, 지하1층 뮤직스튜디오, 지하2층 헬스장 카운터 상부 SP헤드 살수반경 미달, 3층 꿈틀반 앞, 지하1층 뮤직스튜디오 앞, 지하2층 1번계단 앞 출입구 유도등 점등불량(3개소), 지하2층~3층계단 내 장애물 적치(피난통로 장애), 3층~5층 내부 E/V앞 층별 방화구획 확인불가, 5층 체육관 층별 방화구획 확인불가, 지하3층 E/V앞 방화문 밀폐 불량, 지하3층 2번계단 전실 출입구 방화문 도어체크 미설치
|  |  | 전기 | 1층 하분기 좌3분기 절연저항 기준치 미만, 3층 하분기 우1분기 절연저항 기준치 미만, 지하2층 하분기 좌1분기, 상분기 우1분기 절연저항 기준치 미만, 지하중3층 상분기 우2분기, 하분기 좌1분기 절연저항 기준치 미만, 지하3층 하분기 우6분기 절연저항 기준치 미만, 누전차단기 미시설, 지하2층 상분기 우8분기 누전차단기 미시설
서울 | 청소년드림센터 | 특화시설 | 건축 | 옥상벽체 도장박리, 지상5층 계단실 균열, 옥상 배수불량, 지상5층 전산실 유독가스발생자재 사용, 지상5층 휴카페 창호 높이 낮음
|  |  | 기계 | 옥상층 급수-급탕 배관 보온재 상태불량, 지하1층 기계실 급수-급탕펌프 일부부식, 외부냉각탑 냉각탑 주변관리 미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 5층전산실 내 휘발유 노출보관, 지하1층전기실 내 가연물등 적치, 5층 530호 콘센트 이격거리 불량, 4층 434호 분말소화기 충압불량, 지하1층 음악연습실 소화전 호스관리 불량, 5층E/V실 알람밸브실 출입구를 칸막이로 페쇄, 4층 E/V실 알람밸브실 내 장애물 적치, 5층 522호 내 회의실 SP헤드 미설치, 지하1층 전기실 화재수신기 예비전원 불량, 5층 성체험관 발신기 경종선 탈락, 4~5층 본관 중앙계단 통로유도등 점등불량(2개소), 4층 지압길경사로 방화셔터 연동제어기 전원 미투입
|  |  | 전기 | 욕실 등에 인체감전보호용 미시설(4층 5층 화장실)
서울 | 강남청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 1층 지하주차장 균열
|  |  | 토목 | 외부 조적담당 균열
|  |  | 기계 | 옥상층 급수-급탕배관 부식, 옥상층고가수조 노후에따른 오염
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하1층발전기실 내 가연물 적치, 지하1층펌프실 소방펌프 후드밸브 불량, 지하1층 식당 출입구 방화문 도어체크 탈락
|  |  | 전기 | 아름드실(지층) 우4분기 및 지하실 콘센트 절연저항 기준치 미만, 분기개폐기 20A 초과시설 - 4개소(1층․2층․3층․지층 화장실), 아름드리실 냉장고 외함접지 미시설, 욕실 등에 인체감전보호용 미시설- 4개소(1층․2층․3층․지층 화장실)
서울 | 강동청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 중정 비래, 낙하 방지조치 미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 전층파이프피트에 가연물 비치, 지하1층헬스장옆 옥내소화전 방수구 누수, 1층 방재실 화재수신기 예비전원 불량, 화재수신기 도통단선(1개소), 4층 계단앞, 관람실, 3층 윤슬, 2층 풀실, 1층 가람실 화재감지기 설치위치불량(5개소), 2층마루 출입구 앞 유도등 예비전원 불량
서울 | 강북청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하2층 수영장보/슬래브 균열, 지하2층 수영장천장 부식, 기타 창호 설치높이 낮음
|  |  | 기계 | 지상1층 체육관 에어컨-실외기 필터청소불량, 지하2층 수영장 환기 및 공조기기 부식, 옥상층 고가수조-지하2층기계실저수조 내부 일부 부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하2층 발전기실 및 1~3층PS실 내 가연물 적치, 지하1층 식당 내 가스배관 탄화, 지하2층 계단 방화문 도어체크 탈락
|  |  | 전기 | 1층 우8분기, 3층 좌1~5분기, 우1~6분기 누전차단기 용량과다
서울 | 강서청소년회관 | 수련관 | 건축 | 화장실 천장틀 처짐, 지상3층 강의실 유독가스발생자재 사용
|  |  | 기계 | 지하1층 기계실 공기조화, 환기설비, 냉온수기, 냉각탑 노후화
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 작동기능점검 보고서 미비치, 소방시설 설계도서 미비치, 3층 옥외계단, 305호 앞 출입구 피난구 유도등 점등불량, 지하1층 기관실 출입구 유도등 소형설치, 지하1층 계단방화문 도어체크 기능 불량
서울 | 화곡청소년수련관 | 수련관 | 소방 | 소방계획서 구비서류 미비 및 작성불량, 3층EPS실 내 가연물 비치, 3층소화전 앞 장애물 적치, 지하1층 체육활동장 출입문 방화구획 성능 확보여부 미확인
|  |  | 전기 | 욕실 등에 인체감전보호용 미시설(4층 5층 화장실), 전기설비 관리 상태 미흡 3개소(1층․2층․3층 화장실)
서울 | 관악청소년회관 | 수련관 | 건축 | 지하2층 PIT 균열 및 백태, 유지관리 불량, 정면 국기계양대 부분 화단 안전높이 미확보, 옥상측 철재계단 출입금지 미흡
|  |  | 기계 | 지하2층 기계실저수조 노후, 우측면에어컨-실외기 설치상태 불량(받침대), 지상2층공기조화-환기설비 (팬코일유닛) 필터청소 미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 소방시설도면 미비치, 지하2층 발전기실 내 가연물 적치, 지하2층 기계실 소화펌프 축 보호장치 미설치, 2~4층 중앙계단쪽 옥내소화전 설치장소에 휴게실로 구획하여 위치확인 불량, 지하1층 준비작동밸브 사용 및 조작난이, 지하2층 방재실 화재수신기 경보정지상태로 관리, 화재수신기 도통단선(2개소), 화재수신기 지구회로창 점등불량, 화재수신기 주경종 작동불량, 지하1층 유압기기실 내 감지기 미설치, 1~4층 비상계단내, 1층 주계단내 피난계단 장애요소 적치, 전층 방화구획상 방화문에 걸쇠설치로 유지관리, 지하2층 전기실내 방화셔터 연동제어기 전원 OFF상태, 지하2층 주계단 방화문, 발전기실 방화문, 지하1층 방재실앞 방화문 도어체크 탈락 및 미설치(3개소)
|  |  | 전기 | 2층 댄스실1 분기개폐기 20A 초과 시설 4개소, 지하1층 수영장 조명 분기개폐기 20A 초과 시설 22개소
서울 | 삼성산청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지상2층 회의식벽체 균열, 지하1층 식당벽체 균열, 지하2층 대강당천장 누수흔적, 지상2층 샤워실 유독가스발생자재 사용
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 소방시설 도면 미비치, 지하1층 전기실,발전기실 가연물 및 장애사항 비치, 지하1층 기계실 옥내소화전펌프 성능시험유량계 작동 불량, 지하1층 식당내 알람밸브실내 침구류 및 장애사항 설치, 지하1층 호산나선교단 SP헤드 미설치, 지하2층 건식밸브 2차측 누기상태, 1층수신반실 화재수신기 경보정지상태로 관리, 1층B동 계단앞, 지하1층A동 방송실앞, A동E/V 옆 옥외출입구 피난구유도등 설치불량(소형설치), 지하1층발전기실, 비상계단, 지하2층 비상계단 방화문 도어체크 탈락 및 미결속
|  |  | 전기 | 2층 하1분기(L3) MC, 3층 우2분기 개폐기에서 옥내배선사이 누전, 지층 2번 분전함 좌6분기~좌9분기, 우4분기~우9분기, 2층 좌2분기~좌3분기, 우1분기 누전차단기 미설치, 1층 식당 분전함 외함, 에어컨 외함 접지 미시설
서울 | 광진청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 옥상층난간 도장박리,
|  |  | 기계 | 지하1층 기계실 오-배수 펌프 일부부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 발전기실 및 EPS에 가연물 적치, 3층 천문강의실 분말소화기 충압미달, 4층알람 밸브실에 가연물 적치, 1층해봄출입구앞 SP헤드 감열부 오염, 해봄 운영사무실 SP헤드 살수반경 미달, 지하1층 방재실 화재수신기 경보 및 펌프 정지상태, 화재수신기내 중계기 고장발생, 화재수신기 주경종 선로 탈락상태, 4층 관측실, 원형돔 화재감지기 설치위치 불량, 4층 주계단 연기감지기 중간층에 설치, 4층비상계단 내 연기감지기 미설치, 4층 관측실 유도등앞 장애물 적치, 지하1~4층 비상조명등 점등불량 및 예비전원 불량, 3~4층 비상계단부에 장애물 적치
|  |  | 전기 | 5개소(지층,1층,2층,3층,4층) 화장실에 인체감전보호용 미시설,
서울 | 구로청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 옥상 초본류식생, 외부기타/외부계단 백태, 외부벽체 탈락/파손, 지하1층 소극장 오염, 지상3층 다목적실천장 누수흔적
|  |  | 기계 | 지하2층 기계실 오-배수 설비, 기계실저수조, 기계실 급수-급탕펌프 일부부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 4층PS실 내 가연물 등 장애물 적치, 2층카페 콘센트 이격거리 불량, 지하1층P/V실 내 장애물 적치, 1층 파티쉐, 4층 한지체험관 SP헤드 함몰, 4층보컬실 SP헤드 미설치, 지하2층기계실 소화전 및 SP 배관 압력셋팅불량, 2층 방재실 화재수신기 예비전원 불량, 비상방송 앰프고장, 3층공조실, 피난구유도등 점등불량(1개소), 지하1층 동사무소 방향계단 내 장애물 적치, 지하2층 중층 전기실 출입구 방화문 도어체크 탈락
|  |  | 전기 | 지하2층 상좌분기1, 하좌분기2, 하우분기2 누전, 지하1층 상우분기4 누전
서울 | 금천청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지상1층 기둥 균열, 지상1층 접합부 이격, 외부 농구장 외벽 백태, 지하1층 소극장, 알람밸브실 천장 슬래브 곰팜이발생, 계단실 3층 안전높이 미확보, 지하1층 소극장 무대상부 조명시설 부식
|  |  | 토목 | 외부 콘크리트옹벽 전면부 균열
|  |  | 기계 | 지하2층 기계실 저수조 연결철물 부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하2층 전기실, 발전기실, 2층UPS실 실내 장애물 적치, 지하1층 알람밸브실 내 장애물 적치, 지하1층 화장실 알람밸브 시험밸브 위치확인 불가, 지하2층 기계실 SP MCC수동상태 유지, 1층통신실 화재수신기 도통단선 1회로, 각 피난구 및 계단통로 유도등 점등불량(7개소) 지하1층강당 객석유도등 점등 불량, 지하1층강당, 1층헬스장, 놀이터출입구 피난구유도등 예비전원 불량(3개소), 지하1층 마음터,생각터,자람터,방과후교실,지하1층 중층 각실 출입구 유도등 적응성불량(8개소 소형유도등설치), 지하1층 생각터 휴대용비상조명등 점등불량
|  |  | 전기 | 1층 헬스장내 벨트마사지기, 유아교육실내 컵 소독기 외함 접지미시설, 지하1층 생각터 안 벽부 콘센트 탈락, 지하1층 주방 콘센트 접지선 단선, 지하2층 남자탈의실 내 체중계 외함 접지 미시설, 남자탈의실 출입구 앞 벽부 콘센트 파손, 지하2층 음료자판기 외함 접지 미시설
서울 | 노원청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 본관 외부 기타/주변지반 침하, 본관 지하2층 기계실보 백태, 본관 지하2층 수영장 기타/천장 철재구조물 부식, 본관 지상1층 유아스포츠단 누수흔적
|  |  | 기계 | 본관 지하2층 기계실급수-급탕 배관 및 부속 보온재 상태 불량, 체육관동 지상1층 체육관에어컨-실외기 필터 청소불량, 본관 지하2층 기계실저수조 가대부식, 본관 지하2층 기계실 급수-급탕 펌프 일부부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 5층 정수기앞 일반형콘센트설치, 1층화재수신기 예비전원 불량, 1층비상방송 앰프 전원 차단상태, 전층 피난유도등 예비전원 불량, 2층 사자반, 1층 유아스포츠사무실입구 피난유도등 점등불량(2개소), 층별E/V 방화도어 설치여부 확인불량, 지하2층 방화문(전기실,발전실 등) 방화문 도어 체크 미설치 및 기능불량
|  |  | 전기 | 1층,외부(주회로1)-우1,4,6분기,하분기 누전차단기 용량초과, 1층,외부(주회로2)-좌1,2,6,7분기,우3,4분기 누전차단기 용량초과, 4층-좌2,3,4,5,7분기,우1,2,3,4,5분기 누전차단기 용량초과, 지층1(주회로1)-우4분기 누전차단기 용량초과, 지층1(주회로2)-좌2분기,우3분기 누전차단기 용량초과, 지층2(주회로1)-우6,7분기 누전차단기 용량초과, 지층2(주회로2)-좌6분기,우3분기 누전차단기 용량초과, 별관체육관-좌7,8,9,10,11,12,13분기 누전차단기 용량초과
서울 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화의집 | 건축 | 계단실 난간 안전높이 미확보
|  |  | 소방 | 소방계획서 구비서류미비 및 작성불량, 지하1층 발전기실,전기실 가연물 적치, 지하1층옥내화전 기동 표시등파손, 지하1층 동아리방 SP헤드 살수장애, 1~5층 계단부 장애물설치, 각층EPS실 층간 방화구획불량, 층별 방화구역(E/V) 방화도어 설치여부 확인불량
서울 | 쌍문동청소년랜드 | 문화의집 | 건축 | 출입구 바닥블럭파손, 지하1층 기계실천장슬래브 누수 및 백태, 지상2층 공연연습실 천장 누수흔적
|  |  | 기계 | 지상3층 창작공방실에어컨-실외기 필터청소 불량, 옥상층환기 및 공조기기 부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 소방설계 기계도면 미비치, 옥탑층E/V실, 3층PS 및 EPS실 가연물 적치, 1층사무실 화재수신기 3층구역 도통단선, 화재수신기 예비전원 불량, 3층창작공방실, 뮤직홀 화재감지기 이격거리 불량, 1층사무실 주경종 명종 불량, 전층 지구경종 명종불량, 3층뮤직홀,지하1층기계실 및 전기실 출입구 피난유도등 점등불량(3개소), 3층테라스 완강기 조속기 부식, 지하1층 전기실 방화문 도어체크 탈락, 1층만화도서카페 화재감지기 미설치
서울 | 쌍문동청소년문화의집 | 문화의집 | 건축 | 출입구 바탁타일 파손, 외부 백태 및 오염
|  |  | 기계 | 지하1층 pit급수-급탕 배관 및 부속 일부구간 보온재 상태 불량
|  |  | 소방 | 소방계획서 구비서류 미비 및 작성불량, 3층 PS실 가연물적치, 옥탑층E/V기계실, 지하1층보일러실 피난유도등 점등불량(2개소), 지하1층음악창고2, 행복놀이터, 공연연습실 소형유도등설치(소형설치)
|  |  | 전기 | 1층 우13분기 누전차단기 용량초과
서울 | 창동청소년문화의집 | 문화의집 | 건축 | 계단실 들뜸, 지하1층 밴드실천장 누수흔적, 지붕층 천문대벽체 유독가스발생자재 사용
|  |  | 기계 | 지하1층 화장실환기 및 공조기기 부식, 옥상층 공조-환기설비 배관 및 부속 보온재 상태불량
|  |  | 소방 | 옥상수조실 내 가연물적치, 옥상수조 내 소화수미충수, 1층관장실 화재수신기 예비전원불량, 지하1층 방화셔터 출입구 미표시
서울 | 창동청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 옥상 들뜸현상, 지상3층 복도 균열, 지상2층 음악연습실 천장 천장틀 처짐, 지상4층 공연연습실 개폐상태 불량, 계단실 비래-낙하 방지조치 미흡
|  |  | 기계 | 지상4층 방과후아카데미 (1학년교실)에어컨-실외기 필터 청소불량, 옥상층에어컨 배관 보온재 탈락, 지하2층 기계실저수조 가대부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 2~4층 EPS/PS실 가연물 적치, 4층6학년실, 미술치료실 분말소화기 충압미달 (2개소), 지하2층기계실 소화펌프 동력제어반 전원 차단상태로 관리, 지하2층기계실 SP설비 압력챔버 세팅불량, 지하1층방재실 화재수신기 경보정지상태로 관리, 중계기 정치(회로차단)상태(5개소), 4층음악치료실,2층음악연습실B앞 복도 유도등 점등불량, 1층성문화센터 피난유도등 예비전원불량, 2층D-CLASS 방화셔터라인에 장애물적치
서울 | 동대문청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하2층 pit 백태, 지상3층 한울림실 천장마감재 처짐, 난간부 비래-낙하 방지조치 미흡
|  |  | 기계 | 지상4층 다채움실 에어컨-실외기 필터청소상태 불량, 옥상층 (냉각탑)공조-환기설비 배관 및 부속 일부부식, 지하2층 기계실 저수조 내부 철물 부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 구양식사용 및 소방현황 불일치, 지하2층발전기실 내 가연물 적치, 지하2층기계실 압력챔버 셋팅불량, 4층/지하2층 기계실 저수조표지 미부착, 4층다채움내창고 화재감지기 미설치, 지하2층발전기실,남자탈의실,창고 피난유도등 적응성불량(3개소 소형설치), 2층아람,지하2층지도자실 출입구유도등 점등불량(2개소), 5층극장내 비상조명등 점등불량, 각층E/V 층별 방화구획 불량(5개소)
|  |  | 전기 | 지하1층~5층 전등회로 누전차단기 미시설, 욕실 등에 인체감전보호용 미시설, 4개소(1층,2층 남화장실, 여화장실), 동일구내 가공배선으로 비닐코드배선 사용
서울 | 사당청소년문화의집 | 문화의집 | 소방 | 외관점검표 작성미흡(작동기능점검 미실시), 1~3층EPS실 내 가연물 적치, 2층탕비실 일반형콘센트 사용 설치, 1층안내실 분말소화기 충압미달, 지하1층다목적실출입구 피난유도등 적응성미흡(소형사용), 3층계단 완강기 파쇄망치 미비치
|  |  | 전기 | 욕실 등에 인체감전보호용 미시설, 4개소(1층․2층․3층․지층 화장실), 1층 우3분기 개폐기 20A 초과
서울 | 동작청소년문화의집 | 문화의집 | 건축 | 1층 휴카페보 수직균열, 지하1층 소강당 경사균열, 지하1층 복도 균열, 지상3층화장실 줄눈불량, 지상3층 누수흔적, 지상2층 계단실 백태 및 누수흔적, 지상2층 청소년독서실 상부마감재 처짐 및 변위
|  |  | 기계 | 지상1층 휴카페 공조-환기설비 배관 및 부속 디퓨져 청소상태 불량
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 1~3층PS실 및 pit층 내 가연물 적치, 지하1층기계실,음악연습실 분말소화기 충압미달, 지하1층사무실 화재수신기 예비전원 불량, 3층청소년운영위원회, 2층세미나실, 독서실, 1층사무실, 지하1층사무실 화재감지기 이격거리불량, 3층꿈이름,꿈나눔,꿈찾기,창고,사무실,센터장실,1층관장실,휴게실 화재감지기 미설치(8개소), 2층세미나실 피난유도등 점등불량, 3-2층 계단, 2층청소년독서실, 지하1층기계실, 계단출입구 유도등 예비전원 불량(4개소), 3층계단 방화셔터 출입구 미표시
|  |  | 전기 | 1층 좌4분기, 3층 좌2분기 절연저항 기준치 미만, 1층 분전함 하단 누전차단기 미설치
서울 | 보라매청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 슬기동 옥상난간 부식
|  |  | 기계 | 슬기동 옥상층에어컨 배관 보온재 탈락
|  |  | 소방 | 소방계획서 구비서류미비 및 작성불량, 슬기동2층201호성실반 화재감지기 이격거리불량, 슬기동1층 101호 화재감지기 미설치, 1층기계실 피난유도등 점등불량, 큰나무동1층어린이도서관 화재감지기 설치불량
서울 | 청소년활동진흥센터 | 특화시설 | 건축 | 지상1층 탕비실-사무실 벽체/내벽 균열
|  |  | 기계 | 지상1층 화장실팬 청소불량
|  |  | 소방 | 보라매청소년수련관 부속(슬기동) 1층창고 출입구 피난유도등 점등불량
서울 | 마포청소년수련관 | 수련관 | 기계 | 지상2층 화장실팬 청소상태 미흡
|  |  | 소방 | 소방관리자 미선임, 소방계획서구비서류 및 작성미흡, 지하2층 발전기실,1층EPS실 가연물적치, 2층정수기앞 일반형 콘센트사용, 3층프리액션밸브실 2차개폐밸브 잠금상태로 관리 및 장애물 적치, 1층영어유치원,업무지원팀사무실 SP헤드 함몰(2개소), 지하2층전기실 공기호흡기 미비치, 지하1층방재실 수신기경보스위치 정지상태관리, 예비전원불량, 1층미술나루 화재감지기 이격거리불량, 3층체육관 시각경보기 파손, 3층체육관,지하1층피아노나루복도 유도등적응성불량(2개소), 주계단 통로유도등 예비전원 불량, 지하1층 피아노나루 출입구 피난구유도등 적응성불량(소형사용)
서울 | 마포청소년문화의집 | 문화의집 | 건축 | 지상4층 다드림 창호설치 높이 낮음
|  |  | 소방 | 소방계획서 구비서류 및 작성미흡, 1~5층EPS실 및 TPS실에 가연물적치, 3층방과후다솜실, 어학실,비전교실 화재감지기 이격거리불량, 3층창의체험실 앞복도 연기감지기 미설치, 지하1층전체 피난구유도등 적응성불량(소형설치됨), 지하1층발전기실 비상조명등예비전원 불량, 5층주계단 앞 방화셔터 비상구 및 연동제어기 미설치
서울 | 도화청소년문화의집 | 문화의집 | 소방 | 소방계획서 구비서류미비 및 작성불량, 소방설계도서 미비치, 1층복도출입구옆 경계구역 미표지(계단), 화재수신기 도통단선2회로(2,5번), 1층컨텐츠존 화재감지기 이격거리 불량, 3층강당, 도전피움,창의피움 피난구유도등 예비전원불량(3개소), 3층옥상 완강기부속품 부식, 지하1층복도 연결살수헤드 살수반경 미달
|  |  | 전기 | 1층 실내 전등 측 절연저항 기준치 미만(누전) - 1개소(좌3분기), 화장실용 전열 측 인체감전보호용 누전차단기 미시설 - 4개소(1층․2층 남녀화장실), 캡스(보안시설) 전원선 비닐코드배선 사용 - 2개소(1층,2층)
서울 | 서대문청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하1층 PIT벽체 누수 및 백태, 외부난간 부식
|  |  | 기계 | 지하1층 기계실저수조 가대부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 구비서류미비 및 작성불량, 지하1층전기실,발전기실,3층EPS실 내 가연물 적치, 지하1층 프리액션밸브 템퍼스위치SVP밸브주의 점등
|  |  | 전기 | 2층, 3층 화장실 콘센트 커버탈락, 1층 에어컨, 공중전화 외함 접지 미시설, 2층 공유기 외함 접지 미시설
서울 | 홍은청소년문화의집 | 문화의집 | 토목 | 단지내 배수로 청소상태 미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 샘터,바람,늘품,도담실,슬기터,엔터,라온터,1층대기실,창고, 지하1층홀 화재감지기 이격거리불량(13개소), 지하1층울림터 내 연결살수설비 헤드미설치
서울 | 서초방배유스센터 | 수련관 | 건축 | 지붕층 옥상파라펫 균열, 계단실 논슬립 미설치
|  |  | 기계 | 옥상층냉각탑 도장 탈락
|  |  | 소방 | 소방계획서 구양식 사용 및 소방설계도면 분실, 4층,1층소화전 앞 장애물적치(2개소), 5층드림놀이터 내 스프링클러 헤드 살수장애, 3층파워플러스2 스프링헤드 미설치, 2층청소년문화의집 SP헤드 살수반경 미달, 지하1층 교구재실 및 주차장 SP배관 오토트립 관리불량(5개소), 1층관리실 수신반 도통단선, 5층드림놀이터 내 완강기 미비치, 지하1층비상계단 장애물 적치
|  |  | 전기 | 1층 분전함 좌분기7번등8개소 누전차단기 용량 과다(1층 분전함 좌분기 7번, 2층 분전함 우분기 4번 6번, 3층 분전함 좌분기 5번 6번, 4층 분전함 좌분기 4번, 5층 분전함 좌분기 2번 3번)
서울 | 서초유스센터 | 수련관 | 건축 | 지하2층보 누수흔적 및 백태, 기타/창호 설치 높이 낮음, 계단실 논슬립 미설치
|  |  | 소방 | 소방계획서작성 미흡 및 소방시설설계도서 미비치, 지하3층주차장 내 가연물 적치, 지하1층주차장 내 분말소화기 충압미달, 지하4층기계실 스프링클러배관 압력셋팅 불량, 지하1,2층 주차장 옥내소화전 사용장애, 지하1,2,3층 유수검지장치실 내 장애물 적치, 1층수신반실 수신기 경보정지스위치 조작, 8층천진암,지하2층살티 출입구앞 피난유도등 예비전원불량, 지하2,3층 비상계단 통로유도등 점등불량, 3층완강기 사용장소앞 장애물적치
|  |  | 전기 | 3층 분전반 하좌2분기 누전차단기 동작불량
서울 | 성동청소년문화의집 | 문화의집 | 건축 | 계단실벽체 균열, 지상3층 강당벽체 탈락/파손, 계단실 창호설치 높이 낮음
|  |  | 소방 | 소방계획서 구비서류 미흡, 옥탑층청소년운영실,2층안내실앞,지하1층기계실 소화기 충압불량(3개소), 1층독서실 가압식소화기비치, 1층관리실 수신기 예비전원불량, 수신기 지하1층 도통단선, 3층강당 열감지기 탈락, 1층교육실,통실 화재감지기 이격거리불량, 옥탑방청소년운영실,지하1층게임방 화재감지기 미설치(2개소), 지하1층출입구 옆 단독발신기 위치표시등 파손, 3층교육실2출입구 피난유도등 점등불량, 지하1층카페출입구 피난유도등 적응성불량(소형사용), 3층노래방 휴대용비상조명등 전원불량, 지하1층식당,카페 연결살수 헤드 살수반경 미달
|  |  | 전기 | 욕실내 인체감전보호용 누전차단기 미시설(4개소)
서울 | 성동청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지상3층 복도벽체 균열, 지하1층 복도벽체 균열, 지하1층 수영장기타 바닥타일 파손
|  |  | 기계 | 지상3층 화장실 팬 관리(청소)미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, E/V실 내 가연물 적치, 2층 유아예체능단 콘센트 이격거리 불량, 옥탑층E/V실 자동소화장치 정지상태, 1층통합사무실 소화기 충압불량, 지하2층기계실 소화전배관 압력셋팅 불량, 3층E/V실 내 장애물 적치, 3층308호 개인상담실1 SP헤드 함몰, 지하2층음악연습실 SP헤드 반사판 탈락, 1층강당출입구부속실 SP헤드 도색, 1층안내카운터 SP헤드 미설치, 1층통합사무실앞 출입구 SP헤드 살수반경 미달, 지하1층방재실 화재수신기 경보정지, 3층미술치료실,놀이치료실,302호,301호 화재감지기 이격거리 불량(4개소), 3층308호 화재감지기 감열부 탈락, 지하1층수영장출입구 피난유도등 점등불량
|  |  | 전기 | 화장실 등에 인체감전보호용 미시설(지층, 1층, 2층, 3층, 4층)
서울 | 성북청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하2층 pit슬래브 균열 및 백태, 지하2층 복도 균열, 지상2층 희망실천장 누수흔적, 지상4층 유독가스발생자재 사용, 옥상 안전난간 미설치
|  |  | 기계 | 지하2층 수영장팬 부식, 옥상층 공조-환기설비 배관 및 부속 일부부식, 지상4층 화장실팬 청소상태 미흡, 지하2층 기계실저수조 가대 일부 부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 소방시설점검 미실시, 소방설계도면 미비치, 본관4층PD실,2,3층EPS실 내 가연물 적치, 본관2층아리랑 분말소화기 충압미달, 본관1층상황실 수신기 예비전원 불량, 수신기 도통단선 기판불량, 수신기 경보부저 불량, 신관3층고려대학교강의실 화재감지기 미설치, 신관1층소체육관 화재감지기 이격거리 불량, 본관4층 팝콘아트홀,본관2층행복실,아리랑,꿈,상담실,신관1층주출입구 피난유도등 점등불량(6개소), 신관3층비상계단 방화문에 도어스토퍼설치, 본관3,4층,지하1층E/V실 방화구획 확인불가
|  |  | 전기 | 별관2층-좌2분기,우1,2,5분기 누전차단기 용량초과
서울 | 마천청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 외부벽체 마감재 균열, 지상3층 꿈터실 1~4기타/창호 파손, 기타/창호 고무코킹재 탈락
|  |  | 기계 | 지상3층 요리실팬 관리(청소)미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 구비서류 미비 및 작성미흡, 지하1층전기실 가연물적치, 지하1층기계실 소화전배관 압력 셋팅불량, 4층 옥외계단 출입구 피난유도등 점등불량, 1층사무실 피난출입구 페쇄
|  |  | 전기 | 3층 분전반 우측5분기회로 절연저항 기준치 미만, 욕실 등에 인체감전보호용 미시설(5개소)(1~5층 화장실)
서울 | 송파청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하2층 체육관 슬래브 균열, 옥상층 계단실슬래브 균열, 외부 철굴부재 부식, 배면기타/외부계단 오염 및 백태, 지하1층 계단실 들뜸, 지하1층 복도천장 누수흔적, 외부기타/철재구조물 옥외시설물 상태불량
|  |  | 기계 | 옥상층 에어컨 배관 보온재 탈락, 지상3층 화장실팬 관리(청소)미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 소방설계도서 미비치, 지하2층전기실,발전기실,1층,2층PS실 및 EPS실 가연물 적치, 2층대안학교 분말소화기 충압불량, 지하1층A/V,P/V실 알람밸브 및 프리액션밸브실내 장애물 적치, 3층복지상담실 피난유도등 예비전원불량, 지하1층식당 피난유도등 점등불량, 2층B구역방화셔터 하단부 장애물설치, 지하2층전기실,발전기실 방화문도어체크 탈락
|  |  | 전기 | 1층 일반배전함 우8분기전등회로 절연저항 기준치 미만
서울 | 목동청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 옥상층 천장슬래브 균열, 지하1층 기계실기분/pit 수직균열, 지상1층 교육실기타/교육실(증축) 부위 바닥 및 벽체 수직균열, 지하1층 기계실보/pit(1층 화장실 하부 부위) 등 다수 수평균열, 지상1층 수영장보 철근노출/부식, 옥상층기타/두겁부 줄눈손상/불량, 지상1층 교육실창틀 코킹벌어짐, 옥상층 기타/연도 덮개누락
|  |  | 기계 | 지하1층 기계실 급수-급탕 배관 및 부속 부식, 옥상층 외부급수-급탕 배관 및 부속 보온재 상태 불량, 지하1층 기계실 덕트 및 부속 부식, 화장실덕트 및 부속 청소미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 소방설계도서 미비치, 4층공조실 소화전앞 장애물적치, 1층방재실 화재수신기 도통단선, 수신기 주경종 선로탈락, 2층공연연습실 창고, 2층댄스연습실, 1층상담복지센터 상담실 화재감지기 미설치(3개소), 1층주계단,1~2층비상계단 유도등 예비전원불량(2개소), 3층관장실,1층기사대기실 피난유도등 점등불량(2개소), 3층정다운교실앞 피난유도등 적응성불량(소형사용), 4층주계단 방화셔터 연동제어기 전원차단, 지하1층전기실, 발전기실, 계단방화문 도어체크 노후화(3개소)
|  |  | 전기 | 1층 분전반(지혜교실) 좌1분기, 체육관 분전함 좌1분기, 1층 분전함 우5분기, 신관 2층 분전함 우2분기 절연저항 기준치 미만, 3층 분전함 주차단기 2차측 누전차단기 미시설, 3층 신관 분전함 좌5분기 누전차단기 동작불량
서울 | 신월청소년문화센터 | 문화의집 | 건축 | 지상1층 사무실 지붕/마감 사무실 지붕 및 캐노피 지붕 탈락/파손(전체), 지하1층 기계실벽체/내벽 중앙부 균열, 지상3층 화장실벽체/내벽 측면 마감재 균열
|  |  | 토목 | 조적 담장 균열(수평균열)
|  |  | 소방 | 2,3층EPS실 가연물 적치, 1층북카페 수도 옆 방수형콘센트 미사용, 지하1층기계실 소화배관 개폐밸브 불 량, 1층사무실 화재수신기주경종 불량, 3층샘터,누리터 화재감지기 설치위치 불량(3개소), 3층복도,강의실 시각경보기 화재연동으로 동작불량, 2,3층 계단부 피난구유도등사용으로 적응성불량(2개소)
|  |  | 전기 | 1층 분전반 우5분기(필로티콘센트), 우15분기 절연저항 기준치 미만
서울 | 문래청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하1층 PIT 누수, 철골부재 부식, 계단실 논슬립 미설치
|  |  | 기계 | 지하1층 기계실 오-배수 설비 부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 외관점검표 작성불량, 지하1층발전기실 내 가연물 적치, 4층비상계단 앞(남자화장 실) 스프링클러헤드 살수반경 미달, 지하1층기계실 앞 SP헤드 함몰, 1층관리실수신기 경보정지상태 유지, 수신기 주경종선에 경보정지 스위치부착, 4층체육관창고,지하1층기계실 앞 출입구유도등 점등불량(2개소), 4층옥외테라스 완강기 부식, 4층E/V 층별 방화구획 확인불가, 1층안내데스크 방화셔터 앞 장애물적치, 지하1층전기실 방화문도어체크 탈락, 지하1층 수처리실 방화문 탈락
|  |  | 전기 | 옥상 1좌3분기 누전차단기 미시설, 1층 2좌 4분기 조명회로 누전차단기 미시설
서울 | 영등포청소년문화의집 | 문화의집 | 건축 | 옥상부 방수모르타르 부식 및 배수구 막힘, 옥상부 옥상간판 고정 불량, 지상3층 밴드합주실 노후
|  |  | 토목 | 단지내 배수로 청소상태 미흡
|  |  | 기계 | 지상3층 화장실 팬 관리(청소)미흡, 옥상층 에어컨-실외기 일부배관 노후(마감박리)
|  |  | 소방 | 소방계획서 및 소방설계도면 미비, 2층녹음스튜디오,쉼터내 창고 화재감지기 미설치, 1층여성복지센터 출입구,새마을문고출입구 피난유도등 점등불량, 옥상 피난사다리 설치위치 불량
|  |  | 전기 | 지하 기계실 분전함 분기2번,5번 누전차단기 미시설, 2층 분전함 좌8분기 누전차단기 동작불량, 2층 분전함 좌11분기 절연저항 기준치 초과, 3층 분전함 에어컨분기1,2 누전차단기 미시설, 3층 다목적홀 분기1,2 누전차단기 미시설
서울 | 돈보스코청소년센터 | 문화의집 | 건축 | 지상3층 편집실, 세미나실 균열, 계단부 논슬립 미설치
|  |  | 기계 | 지상3층 방송스튜디오에어컨-실외기 필터 청소상태 미흡, 옥상층고가수조 시건장치 및 청소상태 미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 3층계단실 방화문 도어체크 탈락
|  |  | 전기 | 2층 보일러실 분전반 분기1-2-3, 3층 정보문화 좌1분기, 6층 성당A-C 우5분기 누전차단기 미시설(3개소)(2층․3층․6층)
서울 | 청소년직업체험센터 | 특화시설 | 건축 | 본관 지하1층 복도보 재료분리, 본관 외부 탈락/파손, 본관 지상2층 소강당 천장틀 처짐, 본관 지하1층 합주실 천장틀 처짐, 본관 지상2층 외부 옥외시설물 상태불량, 본관 창호설치 높이 낮음
|  |  | 소방 | 소방계획서 구양식 사용, 본관1층 주방내 가스레인지 배관 관리상태불량(균열발생), 본관1층카페 콘센트 이격거리 불량, 본관3층306호 감지기 설치위치 불량
|  |  | 전기 | 본관(3F) 영상음향장치(감도전류30mmA사용요망), 별관 5층 엠프시설 누전차단기 미시설, 욕실 등에 인체감전보호용 미시설(8개소)( 본관1층․2층․3층, 별관1,2,3 층 화장실)
서울 | 청소년성문화센터 | 특화시설 | 건축 | 외부벽돌 등 탈락/파손, 지상2층 홀로비 창호 설치높이 낮음
|  |  | 소방 | 소방설계도면 미비치, 1층거실 수신기앞 장애물적치, 2층교육장 단독경보형 감지기 전원불량, 지하1층 교육장 단독경보형감지기 설치위치 불량 1층거실 수신기 주경종 명종불량, 3층~지하1층계단 내 게단통로유도등 미설치(피난구유도등사용), 지하1층비상계단 소형피난유도등 설치, 1층계단출입구 피난구유도등 점등불량
|  |  | 전기 | 지층 콘센트 접지 미시설 4개소, 1층 화장실 전열라인 인체감전보호용 미시설
서울 | 청소년미디어센터 | 특화시설 | 건축 | 지상3층 균열, 지상2층 맨발의꿈실 철근노출/부식, 지상1층 링크1실 천장보 철근노출/부식, 지상3층 스튜디오 누수, 지상5층 포토스튜디오, 계단실 최상부, 지상2층 3층 내부계단실 안전높이 미확보
|  |  | 기계 | 지상2층 화장실 급수-급탕 배관 및 부속 부식, 지상1층 휴카페 에어컨-실외기 필터청소미흡, 지상3층 미디어교육실 공조-환기설비 배관 및 부속 디퓨져 청소 미흡
|  |  | 소방 | 5층 사진스튜디오 화재감지기 설치위치 불량, 3~4층주계단, 지하1층기계실출입구 유도등 예비전원불량(2개소)
|  |  | 전기 | 1층 정수기 외함 접지 미시설, 2층 정수기, 파쇄기 외함 접지 미시설
서울 | 용산청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하3층pit 천장슬래브 균열부 백태, 지하3층pit 벽체 백태, 지하3층 전기실, 중앙감시실 천장 마감재 유독가스발생자재 사용, 지상3층독처실, 다목적실 안전높이 미확보, 지상3층,4층 외부데크, 정면출입구 안전난간, 계단실 최상부 안전높이 미확보
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하3층발전기실,전기실,4층,5층,지하2층 PS실 및 EPS실 가연물 적치, 5층운영실, 4층소극장영사실, 3층독서실, 튼튼실, 지하2층소체육관 분말소화기 충압미달(1개소)/미비치(4개소), 지하3층방재실 화재수신기 예비전원 불량 및 도통단선1회로, 화재수신기 경보정지 및 소화설비 감지제어반 조작부 정지상태, 지하3층기계실 시각경보기 작동불량, 지하2층 수영장비상계단 피난유도등 예비전원 불량, 3층독서실,1층주차장 피난유도등 점등불량
서울 | 은평청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 지하1층pit 백태, 누수흔적, 지상3층 다배움실(1~4) 누수흔적, 지상1층 대강당 유독가스발생자재 사용, 지상2층 드림아지트1,2 창호 설치높이 낮음
|  |  | 기계 | 지상3층 다모임실 에어컨-실외기 필터청소 미흡, 지하1층 기계실 급수-급탕 배관 및 부속 보온재 일부 불량, 지하1층 기계실저수조 가대부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하1층발전기실,전기실 내 가연물적치, 3층영사실 분말소화기 충압미달, 2층 유수검지장치실 내 창고로 사용, 옥탑층물탱크실 옥상수조개폐밸브 폐쇄로 관리, 지하1층방재실 수신기 예비전원불량, 부저선 단선, 도통단선(1개소), 1층사무실내 부장실 화재감지기 미설치, 2층과학실,웃음아지트,액션아지트 피난유도등 점등불량(3개소), 지하1층발전기실 방화문도어체크 탈락, 3층계단앞,지하1층계단 방화셔터 출입구 미표시, 1층수영장앞 방화셔터 연동제어기 전원차단상태
|  |  | 전기 | 본관2층(LM-2A) 우측1분기 누전차단기단자 노후, 본관3층(LM-3A), 본관지하 수영장(LM-B1) 좌측1분기 3P차단기를 4P차단기(중성선동시개폐), 관지하 수영장(LM-B1) 좌측3, 우측2분기(전등회로) 누전차단기 용량과다, 대강당 3층방송실내 분전반(LM-3B) 콘트롤개폐기(MC) 전원회로를 메인에서 분리하여 별도 차단기 설치.
서울 | 은평청소년문화의집 | 문화의집 | 건축 | 지하1층 계단실 유독가스발생자재 사용, 지상2층 창호설치높이 낮음
|  |  | 소방 | 2층사무실 수신기 주경종 미설치, 4층강당 피난유도등 점등불량, 완강기 사용장소 미확보
서울 | 서울청소년수련관 | 수련관 | 기계 | 옥상층 환기 및 공조기기 부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 6층일시보호소(남자) SP헤드 함몰, 2층세탁실 SP헤드 미설치(3개소), 전층알람 밸브실 2차층 압력불량, 지하1층식당,꽃샘 화재감지기 이격불량, 옥탑층 변전실 화재감지기 설치위치 불량(2개소), 4층E/V앞 출입구 피난유도등 점등불량
|  |  | 전기 | 옥상 실내 음료자판기전원선 비닐코드배선 사용
서울 | 중구청소년수련관 | 수련관 | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하2층전기실,휀룸실 내 가연물 적치, 지하2층유수검지장치실 내 취침용도로 휴게 실 설치, 지하2층기계실 소화펌프 압력챔버 셋팅값 불량, 지하1층방재실 화재수신기 예비전원 불량, 지하1층주차장 내 화재감지기 회로단선, 지하1층식당주방,2층상담실 피난유도등 예비전원불량(2개소), 지하2층발전기실 방화문 도어체크탈락
|  |  | 전기 | 1층, 3층 실내 음료자판기 외함 접지 미시설, 2층 분기개폐기 20A초과 시설, 2층우측 개폐기,차단기 용량과 대
서울 | 청소년문화교류센터 | 특화시설 | 건축 | 계단부 논슬립 미설치
|  |  | 토목 | 자연비탈면 수목식생
|  |  | 기계 | 지상2층 청소년문화교류센터 공조-환기설비 배관 및 부속 청소 미흡, 공기조화, 환기설비/FCU 피손 및 관리상태 미흡
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하1층발전기실 누수발생, 2층회의실 가압식소화기비치, 2층비재창고, 안내데스크상부 SP헤드 함몰(2개), 지하1층방재실 화재수신기 예비전원불량 및 동작시험 불량
|  |  | 전기 | 2층 강당 분전반 우1분기(전열회로) 누전차단기 용량과다,
서울 | 망우청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 외부벽체 백태, 지하1층복도 마감재 균열, 지상2층 소리골천장, 지상3층 복도천장 누수흔적 지상3층복도 창호설치높이 낮음
|  |  | 기계 | 지상3층 미술실 에어컨-실외기 필터청소미흡, 지하2층 기계실 저수조 가대부식
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하2층발전기실,3층공조실,2층,3층EPS실 내 가연물적치(4개소), 지하1층식당 주방내 콘센트 탄화, 지하1층방재실 내 장애물적치, 2층언어치료실 화재감지기 미설치, 3층5YES,지킴이방,지하1층 강당후문, 남자탈의실 출입구 피난유도등 점등불량(4개소), 2층멋사랑,지하1층식당,지하2층기계실,발전기실 피난유도등 예비전원불량(4개소), 2층복도,지하2층주계단 유도등 적응성불량, 1층유아반 피난구유도등 미설치, 지하2층발전기실 방화문 도어체크 미설치
|  |  | 전기 | 2층 좌6,12분기 ,우6,12분기 누전차단기 용량초과, 지층 좌4분기, 우3분기 누전차단기 용량초과
서울 | 중랑청소년수련관 | 수련관 | 건축 | 배면 주면지하 침하, 지상1층 3D공작실 천장슬래브 균열부 백태, 배면 지하1층 천장보, 지하1층 3D공작실 철근노출/부식, 배면계단실 들뜸, 배면 마감재 이격, 지하2층기계실, 지상1층 강당 유독가스발생자재 등 사용, 계단실 최상부, 계단실 지상3,4층, 배면외부 계단 안전높이 미확보
|  |  | 토목 | 기타 비탈면 토사유실 우려
|  |  | 기계 | 지하2층 기계실저수조 노후, 옥상층에어컨-실외기 설치 상태 불량, 지상3층 공기조화, 환기설비, 방열기 보호덮게 누락, 지하2층 기계실저수조 시건상태 미흡, 지하1층 3D교실 공기조화, 환기설비/환기상태 콘크리트 성문에 의한 실내공기질 오염 우려
|  |  | 소방 | 소방계획서 작성미흡, 지하2층발전기실 가연물적치, 2층1388청소년전화 소화전위치 확인불가, 1층방재실 수신기도통단선(2개소), 수신기 지구창 점등불량(1개소), 비상방송 연동불량, 3층골프장, 1층대강당 감지기 설치위치 불량, 지하1~지하2층 계단, 지하1층 짱실창고 유도등 적응성불량(2개소), 2층무지존앞 통로유도등 예비전원 불량(1개소), 1층주계단 피난유도등미설치(권장), 지하1층 짱실 및 도예실 출입구 피난유도등 점등불량(2개소), 각층EPS실 층간 방화구획불량, 지하2층기계실,3층증축부 방화문도어체크 탈락(2개소)
|  |  | 전기 | 본관1층-좌1,4분기 누전차단기 용량초과, 본관2층(주회로2)-좌1분기,우1분기 누전차단기 용량초과, 본관4층-좌2분기 누전차단기 용량초과, 본관지층(주회로2)-좌1,2분기,우1,2분기 누전차단기 용량초과